Ciechanowiec, 09.10.2019 r.

AD/380/8/2019

Szanowni Państwo,

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, przekazuję niżej wyjaśnienia dotyczące SIWZ 
w przetargu nieograniczonym na „Termomodernizacja budynków Muzeum Rolnictwa 
w Ciechanowcu”, znak sprawy 8/2019

Pytanie 1.

W pomieszczeniu kotłowni znajdują się dwa kotły na paliwo stałe, czy demontaż kotłów należy uwzględnić w kalkulacji? Jeżeli tak, to czy kotły można pociąć na części?

Odpowiedź:

W kalkulacji kosztów należy uwzględnić demontaż kotłów. Zamawiający nie przewiduje ponownego ich wykorzystania i nie będzie nakładał na wykonawcę obowiązku bezinwazyjnego ich demontażu.

Pytanie 2.

Czy w pomieszczeniu przeznaczonym na pompy ciepła należy uwzględnić roboty budowlane np. naprawa tynków na ścianach, wykonanie posadzki czy wymiana uszkodzonych drzwi do kotłowni?

Odpowiedź:

Zakres rzeczowy robót nie obejmuje naprawy tynków na ścianach, wykonanie posadzki czy wymianę uszkodzonych drzwi do kotłowni.

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający przewidział zwiększenie mocy elektrycznej, potrzebnej dla pomp ciepła oraz ewentualną przebudowę złącza kablowego?

Odpowiedź:

Zwiększenie mocy elektrycznej potrzebnej dla pomp ciepła oraz przebudowę złącza kablowego jest kosztem Wykonawcy, określa to szczegółowo SIWZ oraz dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 4.

Czy zasilenie WLZ dla rozdzielnicy głównej maszynowni pomp ciepła należy uwzględnić 
w ofercie? Jeśli tak, prosimy o informację skąd należy poprowadzić kabel zasilający maszynownię.

Odpowiedź:

Kabel zasilający należy poprowadzić od stacji Trafo zlokalizowanej na terenie muzeum do piwnicy Pałacu.

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę odwiertów skośnych na pionowe, przy zachowaniu wydajności energetycznej dolnego źródła i wykonanie nowego projektu robót geologicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę odwiertów skośnych na pionowe przy zachowaniu wydajności energetycznej dolnego źródła wraz z wykonaniem nowego projektu robót geologicznych.

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zdjęcie kostki granitowej na podłożu betonowym w miejscach przejść przez ciągi komunikacyjne? Przewidujemy ok. 14 pojedynczych przecisków o łącznej długości ok. 110m.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na demontaż istniejących ciągów komunikacyjnych z kostki granitowej.  Wykonawcy przejścia takie muszą wykonać metodą przecisków w grubościennej rurze osłonowej.

Pytanie nr 7.

W związku z tym, że obiekt jest pod ochroną konserwatora zabytków, prosimy o potwierdzenie, że każda istotna zmiana powodowała będzie zmianę decyzji pozwolenia na budowę i zgodę konserwatora?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż każda istotna zmiana powoduje zmianę decyzji pozwolenia na budowę oraz zgodę Konserwatora.

Pytanie nr 8.

Po dokonaniu wizji lokalnej, według nas koniecznym będzie rozebranie kostki granitowej ułożonej przy samym budynku, celem wykonania otworu montażowego dla pomp ciepła i zbiorników buforowych. Koniecznym będzie również demontaż oświetlenia wpuszczanego w kostkę brukową przy budynku. Czy Zamawiający poza ciągami komunikacyjnymi wyrazi zgodę na demontaż kostki brukowej wraz z oświetleniem przy budynku?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na demontaż kostki brukowej wraz z oświetleniem przy budynku Pałacu.

Pytanie nr 9.

Czy w kosztach Wykonawcy, należy uwzględnić demontaż i ponowny montaż instalacji oświetlenia wpuszczanego w ziemię na terenach zielonych Muzeum Rolnictwa w miejscach instalacji dolnego źródła?

Odpowiedź:

Wykonawca nie uwzględnia w kalkulacji kosztów demontażu oraz ponownego montażu instalacji oświetlenia w miejscu wykonania instalacji dolnego źródła.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Aneta Uszyńska